Общество с ограниченной ответственностью

«Огонь Труба»

ОКПД2 25.21.12.000                                                                    Группа Е21

Код ОКС (27.060.30)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Огонь Труба»

__________ Юрилин С.А.

«       «                    2025 г.

КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ и парогенерирующие ГАЗОВЫЕ

Технические условия

ТУ 25.21.12-003-00650627-2025

(Вводятся впервые)

Дата введения: 01.05.2025

Без ограничения срока действия

г. Омск,

2025

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на котлы отопительные и паровые газовые с максимальной тепловой мощностью до 2000 кВт (далее – котлы), предназначенные для отопления помещений и горячего водоснабжения.

По типу используемого газа котлы относятся к категории 223 по ГОСТ 20219: работающие на природном газе по ГОСТ 5542, пропане, бутане и их смесях.

Условное обозначение котлов при заказе должно предусматривать:

- наименование изделия;

- обозначение модели котла в соответствии с конструкторской документацией;

- обозначение настоящих технических условий.

Пример условного обозначения котлов при заказе и в других документах:

«Котел для газообразного топлива АК-200 – ТУ 25.21.12-003-00650627-2025».

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ 2.114.

Перечень ссылочных документов приведен в Приложении А.

1 Технические требования

1.1 Котлы должны соответствовать требованиям ГОСТ 20548, ГОСТ Р 51733, ГОСТ Р 54438, ГОСТ Р 54826, настоящих технических условий, комплектов конструкторской документации (КД), контрольным образцам-эталонам, и изготавливаться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза и ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».

При изготовлении котлов должны быть учтены обязательные требования следующих нормативных документов:

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008, введен в действие с 1 мая 2009 года);

- СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»;

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки»;

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;

- ГОСТ 21.609-2014 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации внутренних систем газоснабжения»;

- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)»;

- «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ)»;

- «Техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ)»;

- «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С»;

1.2 Основные параметры и характеристики

1.2.1 Конструктивное исполнение котлов и требования к их составным частям (комплектующим изделиям) должны соответствовать требованиям, установленным в комплектах конструкторской документации.

1.2.2 Исполнение котлов должны соответствовать условиям УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150 и обеспечивать работоспособность в заданных условиях эксплуатации.

Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих конструкционные материалы.

1.2.3 Котлы предназначены для эксплуатации в стационарном положении, в условиях, не превышающих по возможным механическим воздействиям диапазон частот синусоидальных вибраций 0,5–35 Гц, максимальную амплитуду ускорения 5 м/с².

При размещении котла необходимо соблюдать минимальные расстояния для подключения и обслуживания. Котел наружного размещения должен располагаться выше отметки 0,00 на 200 500 мм, для исключения попадания осадков и влаги.

Котел необходимо монтировать под навесом, исключающим прямое попадание осадков и защищающего газоиспользующее оборудование от повреждения и воздействия схода снега.

Габариты ограждения необходимо предусматривать согласно нормам с учетом требований к расстоянию, необходимому для осуществления технического обслуживания.

Зона обслуживания должна быть освещена. В корпусе котла предусматривается установка светильников (опция).

Расстояние со стороны подключения газопровода должно быть увеличено до 1000 мм при установке Пункта учета газа на наружной стенке котла.

В зону обслуживания должен быть обеспечен беспрепятственный доступ технических специалистов.

Общие правила устройства котлов должны учитывать требования, установленные для сосудов, работающих под давлением.

1.2.4 Котлы, работающие на газообразном топливе, оборудуются автоматизированными горелками с регулированием соотношения «топливо-воздух» и температурой воды, а также оборудуются системой продувки топки котла перед пуском, системой автоматического розжига топлива.

1.2.5 Топливо поступает в горелку, откуда под действием разряжения, создаваемого вентилятором, поступает в камеру газификации, где смешивается с воздухом, в момент розжига поджигается электрической искрой и сгорает в топке котла.

1.2.6 Газоснабжение должно быть выполнено в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011, СП 89.13330.2016.

1.2.7 Оборудование котлов должно обеспечивать безопасность работы во всех предусмотренных режимах, включая аварийный режим и режим контроля.

1.2.8 Требования к прочностным характеристикам

1.2.8.1 Конструкция котлов должна обеспечивать необходимый запас прочности и быть безопасной к восприятию постоянных, длительных и кратковременных воздействий и их сочетаний, возникающих в условиях эксплуатации.

1.2.8.2 Прочность корпуса и основных узловых сборок котлов и пригодность к эксплуатации в заданных условиях должна обеспечиваться соответствующим конструктивным решением и примененными материалами в соответствии с конструкторской и нормативной документацией.

1.2.9 Конструкция котлов должна обеспечивать в процессе эксплуатации устойчивость и пространственную неизменность котла в целом и его элементов.

Все входящие сборочные единицы, комплектующие изделия, детали, материалы и покрытия, по их типам, видам, маркам, должны соответствовать требованиям, установленным в конструкторской документации на котел.

Номенклатура стандартных изделий (виды, типы, марки) должна соответствовать требованиям нормативной документации, распространяющейся на них.

1.2.10 Конструктивное решение котлов и их функциональных составных частей, включая камеру сгорания (топку), устройство подачи топлива в соответствии с модификацией, должно обеспечивать пожаробезопасность, надежность и долговечность конструкции, а также безопасность работающих, при эксплуатации.

1.2.11 Конструкция котлов должна исключать возможность их самопроизвольного опрокидывания и падения в процессе работы во всех нормальных режимных положениях, в которых котлы могут эксплуатироваться.

Конструктивное исполнение должно также обеспечивать максимальное удобство обслуживания котлов и их рабочих органов.

Элементы конструкции не должны иметь острых кромок, углов и заусенцев, представляющих опасность для обслуживающего персонала.

1.2.12 Котлы должен быть оснащены необходимыми предохранительными запорными, регулирующими и измерительными устройствами, контролирующими рабочий режим эксплуатации, и предотвращающими возникновение опасных ситуаций.

1.2.13 Система котлов должна выдерживать гидравлическое испытание на статическую прочность пробным давлением не менее двукратного рабочего, плюс 0,2 МПа,

без каких-либо разрушений и неисправностей.

1.2.14 При эксплуатации котлов должна обеспечиваться необходимая тяга через дымоход. Номинальное значение давления тяги должно находиться в пределах 10-20 Па.

Диаметр дымохода для обеспечения необходимой тяги не должен быть менее     145 мм.

Эксплуатация котлов без необходимого дымохода не допускается.

1.2.15 Номинальная теплопроизводительность котлов должна обеспечиваться при сжигании топлива, принятого при проектировании котла в качестве расчетного.

1.2.16 Изготовление (монтаж) котлов и их составных частей (узловых сборок) должно проводиться средствами, обеспечивающими качественное изготовление, контроль и испытание в соответствии с требованиями конструкторской документации и настоящих ТУ.

1.2.17 Несущий корпус котлов должен иметь стальную сварную конструкции и изготавливаться из типовых элементов, установленных в конструкторской документации.

Внешняя поверхность корпуса котлов должна иметь защитно-декоративное покрытие, соответствующее требованиям, указанным в конструкторской документации.

1.2.18 Комплектующие изделия, элементы управления, оборудование системы автоматики безопасности и регулирования должны быть установлены таким образом, чтобы температура их наружной поверхности не превышала значений, установленных в эксплуатационной документации.

1.2.19 В целях предотвращения возникновение нештатных ситуаций в рабочих органах должны быть предусмотрены предохранительные меры по снижению теплоотдачи и ограничению температуры.

1.2.20 Схема работы котлов должна обеспечивать продолжительный режим работы исполнительных устройств в заданных условиях. Для предотвращения перегрева котлов должны быть предусмотрены аварийные сигнальные устройства.

1.2.21 Котлы должны эксплуатироваться только при наличии в них предусмотренного количества воды.

Вода, используемая в системе котла, должна иметь соответствующую жесткость, не содержать взвешенных частиц, примесей, масла, химических агрессивных веществ.

Примечание – Заполнение котлов водой необходимо осуществлять только в холодном состоянии.

Вход и выход воды в систему котла должен осуществляться через стандартные элементы соединения трубопровода с резьбой G 6/4“.

Должен быть предусмотрен выход с резьбой G 1|2“для установки выпускного крана.

Применение резьбовых соединений наружным диаметром более 80 мм не допускается.

1.2.22 Уплотнение конических ниппельных соединений должно обеспечиваться натягом, обусловленным допусками, устанавливаемыми рабочими чертежами.

Не допускается применение волокнистых уплотнительных материалов и (или) изделий.

1.2.23 Элементы автоматики и индикации котлов в общем случае должны обеспечивать:

- сигнальную индикацию режимов работы котла;

- измерение параметров основных эксплуатационных характеристик.

Органы индикации должны быть снабжены надписями (символами), указывающими область управления.

При обозначении функций элементов индикации следует применять символы и надписи в соответствии с ГОСТ 12.4.040.

1.2.24 Съемные и сменные части котлов должны быть сконструированы или маркированы таким образом, чтобы исключить возможность неправильной сборки.

1.2.25 Места установки датчиков температуры следует выбирать таким образом, чтобы температура воды и пара определялась с возможно большей точностью.

1.2.26 Котлы должны обеспечивать работу в диапазоне теплопроизводительности, указанном в эксплуатационной документации.

1.2.27 Габаритные и присоединительные размеры котлов, эксплуатационно-технические характеристики котлов должны соответствовать требованиям конструкторской документации.

1.2.28 Все узловые части котла должны быть соединены электрически и заземлены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.1.030.

Заземляющие контакты должны быть промаркированы символами по ГОСТ 21130.

1.2.29 Все комплектующие изделия котлов и защитно-декоративные покрытия должны выбираться и применяться с учетом пригодности их по целевому назначению и соответствию для данных условий эксплуатации.

1.2.30 Дверцы, вращающиеся по вертикальной оси, должны открываться на угол не менее 100°.

1.2.31 Защитное покрытие корпуса и соответствующих элементов котлов должно обеспечивать декоративный вид поверхностей и долговечность.

1.2.32 Не допускаются дефекты поверхности, царапины, заусенцы, повреждения покрытия, пятна, вздутия краски и другие отступления от требований чертежей.

1.2.33 Декоративная окрашенная поверхность котлов должна иметь ровное глянцевое или матовое однородное покрытие, без пузырей и посторонних включений, не ниже IV класса по ГОСТ 9.032.

Допускаются отдельные малозаметные царапины длиной не более 15 мм.

Цвет покрытия должен соответствовать указаниям конструкторской документации. Оттенки цвета не регламентируются.

1.2.34 Условия и порядок эксплуатации котлов должны устанавливаться в эксплуатационной документации. Вид эксплуатационной документации определяет предприятие-изготовитель.

1.2.35 Конструкция, монтаж и эксплуатация котлов должны соответствовать действующим правилам и инструкциям по безопасности оборудования.

1.2.36 Узловые сборки котлов должны быть устойчивы к механическим действующим воздействиям при транспортировании в упаковке, ускорением 29,4 м/с² и транспортную тряску с ускорением до 25 м/с² при частоте 80-120 ударов в мин.

1.2.37 Требования по надежности

1.2.37.1 Средняя наработка на отказ оборудования котлов должна составлять не менее 10 тыс. ч.

Отказом котла является нарушение его работоспособного состояния, связанное с отказом любой составной части, повлекшее за собой отклонение режимов работы за пределы, установленные в настоящих технических условиях.

1.2.37.2 Среднее время восстановления работоспособности котлов устанавливается в пределе 3-х ч.

1.2.38 В целях обеспечения пожаробезопасности, конструкция котлов должна максимально предотвращать распространение огня за пределы камеры сгорания (топки).

1.2.39 Котлы подлежат установке в условиях, отвечающих требованиям, указанным в эксплуатационной документации.

1.3 Требования к материалам и комплектующим изделиям

1.3.1 Детали, сборочные единицы, комплектующие изделия, материалы и топливо, используемые при изготовлении и эксплуатации котлов должны соответствовать номенклатуре, приведенной в конструкторской документации.

1.3.2 Материалы, комплектующие изделия и условия их применения должны соответствовать требованиям нормативных документов, распространяющихся на них.

Качество и основные характеристики материалов и комплектующих изделий, включая получаемых по импорту, должны быть подтверждены документами о качестве или сертификатами соответствия, выданными в установленном порядке.

При отсутствии сертификатов на конкретный материал и комплектующее изделие все необходимые испытания должны быть проведены при изготовлении котлов.

1.3.3 Материалы и покрытия должны отвечать требованиям безопасности и не должны оказывать вредное воздействие на организм человека и окружающую среду на всех заданных режимах работы в предусмотренных условиях эксплуатации, а также создавать пожаро-взрывоопасные ситуации.

1.3.4 Транспортирование и хранение материалов и комплектующих изделий должно проводиться в условиях, обеспечивающих сохранность от повреждений, а также исключающих возможность замены другими материалами и изделиями.

1.3.5 Перед использованием материалы и комплектующие изделия должны пройти входной контроль в соответствии с порядком, установленном на производстве, исходя из требований ГОСТ 24297.

1.4 Комплектность

1.4.1 Комплектность поставки котлов должна соответствовать требованиям конструкторской документации, настоящих ТУ и условиям поставки.

1.4.2 В каждый комплект поставки должны входить эксплуатационные документы (руководство по эксплуатации котла и основных функциональных устройств).

Вид эксплуатационного документа устанавливается изготовителем.

Эксплуатационные документы должны быть на языке страны, в которую котел поставляется. Отступления от этого требования допускаются по согласованию с заказчиком (потребителем).

В эксплуатационных документах должны содержаться технические характеристики котлов, указания по монтажу и эксплуатации.

1.4.3 В комплект поставки может включаться комплект запасных частей к оборудованию (ЗИП), согласно сопроводительной документации.

1.5 Упаковка

1.5.1 Оборудование котлов, как правило, упаковываются в индивидуальную тару и поставляется в комплекте.

В качестве тары могут быть использованы деревянные ящики, отвечающие требованиям ГОСТ 16511 или ГОСТ 18617.

Допускается использовать другую тару, обладающую необходимой прочностью и обеспечивающую сохранность изделия при транспортировании и хранении.

Перед упаковкой наиболее ответственные составные части и комплектующие изделия должны быть обернуты упаковочной бумагой или полиэтиленовой пленкой по

ГОСТ 10354.

1.5.2 Все обработанные поверхности деталей и сборочных единиц, кроме стыкующихся ребер котельных секций и отверстий под крепежные детали, не имеющих резьбы, должны быть подвергнуты временной антикоррозионной защите - покрыты консистентной смазкой или другими материалами, обеспечивающими антикоррозионную защиту.

Срок действия консервации - не менее 12 мес.

1.5.3 На транспортную тару наносят манипуляционный знак: «Верх» по ГОСТ 14192 и другие оформленные маркировочные данные.

1.5.4 В каждый ящик вкладывается упаковочный лист, эксплуатационные и товаросопроводительные документы, упакованные в пакет из полиэтиленовой пленки.

1.6 Маркировка

1.6.1 Котлы должны иметь маркировку, наносимую ударным способом на бирку.

Бирка устанавливается на боковой стенке корпуса или на другом видном месте, указанным в конструкторской документации.

1.6.2 Маркировка должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя, или его товарный знак;

- адрес предприятия-изготовителя;

- условное обозначение изделия по настоящим ТУ;

- заводской номер изделия;

- массу, нетто;

- дату изготовления (месяц, год);

- номинальные значения важнейших параметров (тепловая мощность, температурный режим и др.);

- номер партии;

- клеймо (штамп) о проведенном техническом контроле (ОТК);

- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного Союза;

- информацию о подтверждении соответствия.

1.6.3 Соответствующие маркировочные данные должны иметь покупные комплектующие изделия. Контроль наличия их маркировки осуществляется при входном контроле продукции.

1.6.4 Маркировочные данные наносят также непосредственно на транспортную тару или на прикрепляемую этикетку.

Маркировку производят типографским способом или штампованием.

Допускается нанесение дополнительных информационных данных, включая информацию рекламного характера.

При необходимости данные могут наноситься на нескольких языках.

2 Требования безопасности и охраны окружающей среды

2.1 Котлы должен отвечать требованиям безопасности для применения в целях и условиях, установленных в настоящих ТУ, при соблюдении правил и норм эксплуатации и пожарной безопасности.

2.2 Котлы должны укомплектовываться эксплуатационной документацией, содержащей требования (правила) предотвращающие возникновение опасных ситуаций при подготовке и эксплуатации.

2.3 В общем случае должны быть определены:

- требования к размещению котлов в рабочих условиях, обеспечивающее удобство и безопасность использования по назначению, а также, при необходимости, оснащению средствами защиты, не входящими в конструкцию изделия;

- требования к граничным условиям внешних воздействий (температуры, атмосферного давления, влажности и др.) и воздействий производственной среды, при которых безопасность эксплуатации обеспечивается;

- правила управления оборудованием котлов на всех предусмотренных режимах и действия работника (оператора) в случае возникновения опасных ситуаций;

- регламент технического обслуживания и правила его безопасного выполнения;

- правила обеспечения пожаробезопасности.

2.4 Требования безопасности котлов должны обеспечиваться с учетом требований к обеспечению тяги в режиме работы котла, требований по удалению продуктов сгорания (шлаков) через определенное время работы.

2.5 Конструктивное исполнение должно быть выполнено так, чтобы исключить накопление зарядов статического электричества в количестве, представляющем опасность для пользователя.

2.6 Система автоматики должна обеспечивать надежное и безопасное функционирование на всех предусмотренных режимах работы и при всех допустимых внешних воздействиях.

Система автоматики должна исключать создание опасных ситуаций из-за нарушений работающими последовательности управляющих действий.

2.7 Лица, допущенные для обслуживания котлов, должны иметь необходимую подготовку, соответствующую характеру работ.

2.8 Условия производства котлов должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.3.002.

Выполнение требований охраны труда должно обеспечиваться соблюдением соответствующих утвержденных инструкций и правил по технике безопасности при осуществлении работ.

Все работающие должны пройти обучение безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.

2.9 Окрасочные работы необходимо производить согласно общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.3.005.

2.10 Все работы, связанные с производством колов и нанесением на них покрытий, должны проводиться в помещении, оснащенном приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздушной среды в соответствии с ГОСТ 12.1.005. Методы контроля – по ГОСТ 12.1.016.

2.11 При выполнении окрасочных работ необходимо обеспечить меры и способы, нейтрализации и уборки пролитых лакокрасочных материалов и химикатов.

2.12 Подготовка поверхности под окрашивание - по ГОСТ 9.402.

2.13 Производственный персонал должен применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011.

2.14 Общие требования к электробезопасности - по ГОСТ 12.1.019.

Контроль требований электробезопасности - по ГОСТ 12.1.018.

2.15 Пожарная безопасность должна обеспечиваться, как в нормальном, так и в аварийном режимах работы.

Требования к пожарной безопасности – по ГОСТ 12.1.004.

Помещения должны быть оснащены средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

2.16 Основные меры безопасности при эксплуатации

2.16.1 При осуществлении работ запрещается:

- использовать в качестве топлива бензин, растворитель и др. виды легковоспламеняющихся жидкостей;

- эксплуатировать котел при неработающей вытяжной системе;

- производить ремонтные работы при работающем котле;

- эксплуатировать котел с поврежденной камерой сгорания (топкой);

- устанавливать котел ближе 2 м от сгораемых предметов;

- хранить опасные предметы или субстанции, такие как баллоны с газом, емкости с краской и растворителями, тряпки, испачканные краской и т.п. вблизи котла;

- надевать рабочую одежду, испачканную краской или растворителями.

2.16.2 В качестве топлива применяется сетевой газ, а также на сжиженный бытовой газ.

2.17 Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требования эксплуатационной документации.

Запрещается эксплуатация котлов при обнаружении неисправности.

2.18 Охрана окружающей среды

2.18.1 Предельно-допустимые концентрации выбрасываемых во внешнюю среду продуктов сгорания не должны превышать значений, установленных в нормативной документации по конкретным веществам.

2.18.2 Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду являются загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате неорганизованного захоронения отходов материалов при производстве и хранении котлов, а также произвольной свалки их в не предназначенных для этой цели местах.

2.18.3 Котлы и материалы, используемые при их изготовлении, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации и подлежать утилизации обычным для подобной продукции порядком.

2.18.4 При утилизации отходов материалов, а также при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции рабочих помещений должны соблюдаться требования по охране природы согласно ГОСТ Р 56165, ГОСТ Р 59053, ГОСТ 17.1.3.13 и ГОСТ Р 59061.

2.18.5 Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе от производства при выполнении требований СанПиН 2.1.3684 не должно превышать норм согласно

СанПиН 1.2.3685.

2.19 Отходы производства подлежат утилизации.

Допускается утилизацию отходов материалов в процессе производства осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей лицензию на утилизацию отходов.

3 Правила приемки

3.1 Поставку и приемку котлов производят поштучно или партиями.

За партию принимают количество котлов, оформленных одним документом о качестве.

3.2 Должны осуществляться следующие виды испытаний:

- входной контроль покупных материалов и комплектующих изделий;

- технический контроль изготовленных деталей и сборочных единиц;

- приемо-сдаточные испытания;

- периодические испытания;

- типовые испытания;

- сертификационные испытания.

Контролируемые параметры по видам проводимых испытаний приведены в таблице 1.

Таблица 1- Контролируемые параметры при испытаниях

| Контролируемые параметры | Виды испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приемо-сдаточные | Периодические | Типовые | Сертификационные |
| Геометрические размеры Масса | + - | - - | + + | + + |
| Внешний вид и качество сборки (монтажа) | + | - | + | + |
| Применяемые материалы и комплектующие изделия | - | - | + | - |
| Стойкость к механическим воздействиям | - | + | + | - |
| Прочность и герметичность | + | - | + | + |
| Расход топлива | - | - | + | - |
| Надежность | - | - | + | - |
| Упаковка, маркировка | + | - | - | + |
| Комплектность | + | - | - | + |

Примечание - Знак «+» означает наличие проверки параметров, знак «-» означает отсутствие проверки.

3.3 Входной контроль материалов, покупных и изготовленных комплектующих изделий осуществляется, исходя из требований ГОСТ 24297 в порядке, установленном на производстве.

Проверка соответствия покупных материалов и изделий требованиям, распространяющихся на них нормативных документов осуществляется по документации, подтверждающей их качество (сертификатам, паспортам или формулярам).

Изготовленные сборочные единицы и детали проверяются по результатам технического контроля на наличие приемки их ОТК изготовителя.

3.4 Приемо-сдаточные испытания котлов проводят методом сплошного контроля.

При несоответствии требованиям хотя бы по одному показателю изделие бракуется.

По забракованным изделиям должны быть приняты меры по восстановлению их качества.

3.5 Периодические испытания осуществляются не реже 1 раза в год.

Испытания проводят на образцах, прошедших приемо-сдаточные испытания. Число образцов – не менее трех.

При неудовлетворительных результатах приемку изделий прекращают до выяснения причин дефектов.

Типовые испытания проводят, как правило, по утвержденной программе видов испытаний, при этом осуществляют испытания на теплостойкость, огнестойкость (при постановке на производство).

Примечание - При необходимости, по согласованию с заказчиком (потребителем), виды испытаний могут быть дополнены другими видами испытаний и уточнены.

3.6 Типовые испытания осуществляют при изменении конструкции и конструктивных параметров котлов, материалов, комплектующих изделий или технологии их изготовления.

3.7 Сертификационные испытания осуществляются в соответствии с действующими требованиями по сертификации данной продукции.

3.8 Каждый поставляемый котел должен сопровождаться документом о качестве (паспортом) с указанием:

- предприятия-изготовителя или его товарного знака;

- адреса предприятия-изготовителя;

- обозначения продукции по настоящим ТУ;

- номера партии;

- количества изделий в партии;

- даты изготовления (месяц, год);

- отметки о прохождении технического контроля и соответствии настоящим ТУ;

- сведениями о сертификации продукции (при ее проведении).

4 Методы контроля

4.1 Общие условия осуществления контроля должны соответствовать нормальным климатическим условиям по ГОСТ 15150. Общие требования безопасности к испытаниям – по ГОСТ 12.3.001.

4.2 Линейные (габаритные) размеры котлов и их элементов измеряют универсальным мерительным инструментом по ГОСТ 7502 и ГОСТ 166 или другими пригодными инструментами, обеспечивающими необходимую точность измерения.

Объем (емкость) воды в котле определяется его конструктивными параметрами и измеряется любым пригодным способом измерения, включая использование мерных емкостей.

4.3 Внешний вид изделия, качество поверхностей, качество сборки (монтажа), маркировку и комплектность контролируют визуально.

При внешнем осмотре следует также проверить:

- отсутствие видимых механических повреждений;

- состояние приборов, ограждений и панелей;

- состояние соединительных элементов;

- состояние защитного заземления;

- состояние герметизирующих и закрывающих устройств.

4.4 При необходимости, толщину лакокрасочного покрытия элементов котла определяют микрометром типа МР-25 по ГОСТ 4381 или другого типа, с погрешностью измерения не более 5 %.

4.5 Масса проверяется взвешиванием на весах, обеспечивающих необходимый диапазон и точность измерения.

Масса не должна превышать расчетную величину более чем на 10 %.

Допускается измерение массы котла поузловым методом.

4.6 Проверка прочности и эксплуатационных режимов

4.6.1 Проверку эксплуатационных режимов (характеристик) осуществляют при контроле функционирования котла.

Контроль функционирования проводят в соответствии с утвержденной циклограммой тестовых проверок котла и его функциональных устройств и по эксплуатационной документации.

При испытаниях должны быть приняты меры, исключающие попадание грязи и влаги в рабочие полости камеры сгорания, водопроводную систему, а также исключающие повреждения изделий.

Котел должен быть полностью смонтирован, установлен и подключен к испытательному оборудованию.

Оптимальный температурный рабочий режим обеспечивается конструктивным решением камеры сгорания (топки).

4.6.2 При выполнении работ при контроле функционирования необходимо осуществлять контроль индикации устанавливаемых режимов и параметров.

Результаты проверки считаются положительными, если не произошли сбои и не обнаружены неисправности.

Примечание – Последовательность работ по контролю функционирования должна соответствовать утвержденной циклограмме тестовых проверок для механического и ручного режимов с учетом конструктивного исполнения котлов.

4.6.3 При контроле функционирования осуществляется контроль на прочность и герметичность водопроводящих элементов котлов.

Проверка герметичности может осуществляться опрессовкой пробным давлением при проверке и регулировке контрольно-предохранительных устройств в соответствии с указаниями эксплуатационной документации.

Испытания должны проводиться в закрытых помещениях.

Скорость нагружения должна быть такой, чтобы исключить гидравлические удары.

Утечки воды через резьбовые соединения, разъемы, уплотнения и сварные швы не допускаются.

Появление трещин, разрушений, отклонений от геометрической формы не допускается.

Контроль осуществляется внешним осмотром.

Проверка на прочность осуществляется не менее чем полуторакратным рабочим давлением в течение времени, достаточного для полного осмотра испытуемого изделия, но не менее 10 мин.

При гидравлических испытаниях следует применять манометр класса точности не ниже 1,5 с пределом измерения не более удвоенного испытательного давления.

Перед началом гидравлических испытаний должен быть удален воздух из внутренних полостей испытуемых изделий.

В течение всего времени испытаний давление должно быть не менее полуторакратного рабочего.

Котлы в собранном виде, сборочные единицы и детали считают выдержавшими проверку на прочность, если в процессе гидравлического испытания не будут обнаружены течь, потение, признаки разрыва или нарушение прочности соединения и заметное (визуально) изменение формы испытуемого изделия.

Если в деталях и сборочных единицах котла при гидравлическом испытании обнаружены дефекты, исправление которых допускается, то после исправления они должны быть подвергнуты повторному гидравлическому испытанию.

4.6.4 Температура воды и пара определяется по показаниям встроенных измерительных приборов котла при установившемся режиме работы.

4.7 Контроль работы органов индикации и автоматики осуществляется при всех режимах работы в соответствии с указаниями эксплуатационной документации.

4.8 Расход топлива (при постановке на производство) может определяться прямым измерением и методом косвенного измерения.

При косвенном измерении определяется объем использованного топлива, V, в кг и время использования, t, в ч.

Расход топлива Q в кг/ч подсчитывается по формуле:

Q = V / t

Допускаются также другие методы определения расхода (подачи) топлива, обеспечивающие получение результата.

4.9 Устойчивость котла и механическая безопасность обеспечивается конструктивным исполнением. Контроль осуществляется в рабочем положении изделия.

Испытания узловых сборок котла на транспортную тряску проводят в упаковке на стенде имитации транспортных воздействий. Время испытаний – 2 ч.

Допускается проводить испытания на транспортную тряску путем перевозки упакованных частей котла в грузовой машине по грунтовым и улучшенным дорогам со средней скоростью 30 – 40 км/ч на расстояние 200 км.

4.10 Контроль и определение показателей надежности должен осуществляться путем испытаний на безотказность, осуществляемых не реже одного раза в три года; набором статистических данных и обобщением результатов контроля на безотказность, долговечность и ремонтопригодность.

5 Транспортирование и хранение

5.1 Транспортирование котлов осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

5.2 Условия транспортирования и хранения, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150.

5.3 Погрузка и разгрузка должны производиться в соответствии с указаниями эксплуатационной документации.

5.4 Хранение осуществляют в крытых помещениях в условиях, предусмотренных ГОСТ 15150, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред.

6 Указания по эксплуатации

6.1 Котлы должны эксплуатироваться в целях, отвечающих их исполнению по ГОСТ 15150 и установленных в настоящих технических условиях.

Эксплуатация и обслуживание котлов должны осуществляться в соответствии с действующими правилами техники безопасности, требованиями пожарной безопасности, требованиями и правилами по эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

6.2 При монтаже и эксплуатации котлы следует предохранять от механических повреждений.

6.3 Указания по монтажу должны содержать рекомендуемые схемы подключения котлов к магистралям котельной, а также сведения:

- о конструкции котла;

- об особенностях устройства фундамента и теплоизоляции;

- о гидравлическом испытании на месте установки;

- о требованиях к помещению котельной;

- о порядке настройки, наладки и ввода в эксплуатацию;

- об инструктаже персонала котельной.

6.4 Указания по эксплуатации должны содержать следующие сведения:

- о действиях персонала при пуске, останове, изменении теплопроизводительности котла и в аварийных ситуациях;

- об очистке поверхностей нагрева от наружных и внутренних отложений, в том числе о периодичности очисток;

- о правильном подборе топлива, его подготовке и мерам по сокращению выбросов вредных веществ;

- о содержании инструкций (рекомендаций) для обслуживающего персонала.

6.5 Все работы по наладке и ремонту котлов, а также техническому обслуживанию необходимо осуществлять в холодном состоянии.

6.6 При обнаружении неисправностей котел должен быть незамедлительно отключен.

6.7 Очистку поверхности котлов и его составных частей следует осуществлять мягкой салфеткой или щеткой.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества котлов требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

7.2 Поставщик предоставляет гарантию на котел в течение двух лет с даты первого запуска. Гарантия не распространяется на котлы, первый запуск которых был произведен через 36 месяцев с даты производства.

7.3 В период гарантийного срока изготовитель осуществляет гарантийный ремонт котла или вышедшего из строя устройства.

7.4 Гарантийный срок эксплуатации на комплектующие изделия устанавливается равным гарантийному сроку эксплуатации котла и истекает одновременно с истечением срока гарантийной эксплуатации котла.

Приложение А

Перечень ссылочной документации

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.114-2016 | ЕСКД. Технические условия |
| ГОСТ 9. 032-74 | ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения |
| ГОСТ 9.402-2004 | ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием |
| ГОСТ 12.0.004-2015 | ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения |
| ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования |
| ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| ГОСТ 12.1.018-93 | ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования |
| ГОСТ 12.1.019-2017 | ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты |
| ГОСТ 12.1.030-81 | ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануления |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.002-2014 | ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.005-75 | ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.4.009-83 | ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание |
| ГОСТ 12.4.011-89 | ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация |
| ГОСТ 12.4.021-75 | ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования |
| ГОСТ 12.4.040-78 | ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения |
| ГОСТ 17.1.3.13-86 | Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения |
| ГОСТ 21.609-2014 | Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации внутренних систем газоснабжения |
| ГОСТ 166-89 | Штангенциркули. Технические условия |
| ГОСТ 4381-87 | Микрометры рычажные. Общие технические |
| ГОСТ 5542-2014 | Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия |
| ГОСТ 7502-98 | Рулетки измерительные металлические. Технические условия |
| ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая. Технические условия |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 16511-86 | Ящики деревянные для продукции электротехнической промышленности. Технические условия |
| ГОСТ 18617-83 | Ящики деревянные для металлических изделий. Технические условия |
| ГОСТ 20219-93 | Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром. Технические условия |
| ГОСТ 20548-93 | Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия |
| ГОСТ 21130-75 | Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 24297-2013 | Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля |
| ГОСТ Р 51733-2001 | Котлы газовые центрального отопления, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Требования безопасности и методы испытаний |
| ГОСТ Р 54438-2011 | Котлы газовые для центрального отопления. Дополнительные требования к бытовым водонагревателям совместно с котлами номинальной тепловой мощностью до 70 кВт |
| ГОСТ Р 54826-2011 | Котлы газовые центрального отопления. Котлы типа "С" с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт |
| ГОСТ Р 56165-2019 | Качество атмосферного воздуха. Метод установления допустимых промышленных выбросов с учетом экологических нормативов |
| ГОСТ Р 59053-2020 | Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения |
| ГОСТ Р 59061-2020 | Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения |
| СанПиН 1.2.3685-21 | Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания |
| СанПиН 2.1.3684-21 | Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий |
| СП 124.13330.2012 | Тепловые сети |
| СП 30.13330.2016 | Внутренний водопровод и канализация зданий |
| СП 41-104-2000 | Проектирование автономных источников теплоснабжения |
| СП 60.13330.2020 | Отопление, вентиляция и кондиционирование |
| СП 62.13330.2011 | Газораспределительные системы |
| СП 89.13330.2016 | Котельные установки |
| Правила устройства электроустановок (ПУЭ) |  |
| Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) |  |
| Техника безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ) |  |
| Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С |  |
| ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», |  |
| Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008, введен в действие с 1 мая 2009 года) |  |
| ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» |  |

Лист регистрации изменений настоящих технических условий

| Изме нение | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (стра ниц) | № доку мента | Входящий № сопрово-дительного документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | изъя- тых |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |